# AHU-200 组合式空调机组 用户手册（2025 版）

# 1 版本说明

本手册适用于固件 V2.3 及以上版本。自 V2.3 起，风机频率（40008）的缩放系数由 0.1 改为 0.01，过滤器压差报警阈值出厂默认值由 300 Pa 调整为 250 Pa。

# 2 安全须知

维护前必须断开主电源，并等待至少 5 分钟，确保变频器直流母线电容完全放电。

严禁在风机运行时打开检修门。检修门联锁开关断开时机组将立即停机。

# 3 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 额定风量 | 20000 m³/h |
| 额定制冷量 | 120 kW |
| 电源 | 380 V / 3N / 50 Hz |
| 送风机功率 | 15 kW |
| 运行噪声 | ≤ 72 dB(A) |
| 整机重量 | 2350 kg |

# 4 通讯设置

机组通过 RS-485 接口支持 Modbus RTU 协议。默认从站地址为 1，波特率 9600 bps，8 位数据位，偶校验，1 位停止位。支持功能码 0x03（读保持寄存器）、0x06（写单个寄存器）和 0x10（写多个寄存器），不支持 0x04。主站轮询间隔建议不小于 200 ms。

# 5 Modbus 寄存器表

下表地址采用 4xxxx 表示法，报文中的寄存器偏移量 = 地址 - 40001。

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 单位 | 缩放系数 | 读写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 | 运行状态 | UINT16 | - | 1 | R | 0=停止，1=运行，2=故障 |
| 40002 | 送风温度 | INT16 | ℃ | 0.1 | R | 传感器断线时为 -3276.8 |
| 40003 | 回风温度 | INT16 | ℃ | 0.1 | R |  |
| 40004 | 新风温度 | INT16 | ℃ | 0.1 | R |  |
| 40005 | 送风湿度 | UINT16 | %RH | 0.1 | R |  |
| 40006 | 回风湿度 | UINT16 | %RH | 0.1 | R |  |
| 40007 | 送风温度设定值 | INT16 | ℃ | 0.1 | R/W | 范围 12.0～30.0 |
| 40008 | 风机频率 | UINT16 | Hz | 0.01 | R | 变频器实际输出频率 |
| 40009 | 风机频率给定 | UINT16 | Hz | 0.01 | R/W | 范围 20.00～50.00 |
| 40010 | 冷水阀开度 | UINT16 | % | 0.1 | R |  |
| 40011 | 热水阀开度 | UINT16 | % | 0.1 | R |  |
| 40012 | 新风阀开度 | UINT16 | % | 1 | R/W |  |
| 40013 | 过滤器压差 | UINT16 | Pa | 1 | R |  |
| 40014 | 二氧化碳浓度 | UINT16 | ppm | 1 | R |  |
| 40015 | 当前报警代码 | UINT16 | - | 1 | R | 0 表示无报警，1～12 对应 E01～E12 |
| 40016 | 累计运行时间 | UINT32 | h | 1 | R | 占用 40016～40017，高字在前 |
| 40018 | 启停命令 | UINT16 | - | 1 | W | 1=启动，0=停止 |
| 40019 | 运行模式 | UINT16 | - | 1 | R/W | 0=自动，1=制冷，2=制热，3=通风 |
| 40020 | 过滤器压差报警阈值 | UINT16 | Pa | 1 | R/W |  |
| 40021 | 防冻保护温度 | INT16 | ℃ | 0.1 | R/W |  |

# 6 报警代码

| 代码 | 名称 | 触发条件 / 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 送风温度传感器故障 | 传感器断线或短路，40002 读数为 -3276.8 | 测量传感器电阻（25 ℃ 时约 10 kΩ），检查接线端子 X3 |
| E02 | 回风温度传感器故障 | 传感器断线或短路 | 检查接线端子 X4 与传感器电阻 |
| E03 | 风机过载 | 皮带过紧、轴承损坏或电机过流 | 检查风机频率（40008）与电机电流，检查皮带张紧度 |
| E04 | 过滤器堵塞 | 过滤器压差（40013）超过报警阈值（40020，默认 250 Pa） | 更换或清洗初效过滤器 |
| E05 | 防冻保护 | 盘管出水温度低于防冻保护温度（40021，默认 5.0 ℃） | 检查热水阀动作与新风阀是否关闭 |
| E06 | 冷水阀故障 | 阀位反馈与指令偏差大于 10% 且持续 60 s | 检查阀门执行器与 0-10V 反馈信号 |
| E07 | 送风温度过高 | 送风温度高于设定值 8 ℃ 且持续 10 分钟 | 读取送风温度（40002）与冷水阀开度（40010），按 7.2 节排查 |
| E08 | 湿度传感器故障 | 湿度读数超出 0～100 %RH | 更换湿度传感器 |
| E09 | 通讯超时 | 3 秒内未收到主站请求 | 检查 RS-485 接线极性及 120 Ω 终端电阻 |
| E10 | 风机皮带断裂 | 风机运行但风机前后压差低于 20 Pa | 停机更换皮带 |
| E11 | 火警联动停机 | 消防联动输入端子 DI5 闭合 | 确认火警解除后手动复位 |
| E12 | 参数存储错误 | EEPROM 校验失败 | 恢复出厂参数后重新设置 |

# 7 故障排查

## 7.1 风量不足

现象：出风口风很小，房间换气差。排查：先读取过滤器压差（40013），若接近报警阈值说明过滤器脏堵；再检查风机频率（40008）是否达到给定值（40009）；最后检查皮带是否打滑。

## 7.2 送风温度持续升高

现象：房间越来越热，送风温度不断上升。排查步骤：第一步，读取送风温度（40002）与设定值（40007），确认偏差；第二步，读取冷水阀开度（40010），如果开度已到 100% 而温度仍然上升，检查冷冻水供水温度是否高于 12 ℃；第三步，检查表冷盘管翅片是否脏堵。若偏差超过 8 ℃ 持续 10 分钟，将触发 E07 报警。

## 7.3 机组频繁启停

现象：机组每隔几分钟自动停机又启动。常见原因是 BMS 主站反复写入启停命令（40018），或者防冻保护（E05）间歇触发。请检查主站程序与盘管出水温度。

## 7.4 通讯中断

现象：上位机显示设备离线。检查 RS-485 A/B 线是否接反、总线末端是否接入 120 Ω 终端电阻、从站地址与波特率是否与主站一致。机组在 3 秒内未收到请求会报 E09。

# 8 维护保养

初效过滤器每 3 个月检查一次，压差超过阈值时应立即更换。

风机皮带每 6 个月检查一次张紧度，皮带中部按压挠度应为 10～15 mm。

风机轴承每运行 2000 小时加注一次锂基润滑脂。

# 9 控制面板菜单

| 菜单 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| M01 | 主界面 | 显示运行状态、送回风温度与当前模式 |
| M02 | 开关机 | 本地启动或停止机组，需输入操作密码 |
| M03 | 模式选择 | 在自动、制冷、制热、通风之间切换 |
| M04 | 温度设定 | 设置送风温度目标值 |
| M05 | 时间设定 | 设置系统日期与时钟 |
| M06 | 定时开关 | 每周 7 天、每天 4 段定时启停 |
| M07 | 风机参数 | 最低频率、最高频率与加减速时间 |
| M08 | 水阀参数 | PI 调节比例带与积分时间 |
| M09 | 新风控制 | 最小新风比例与 CO2 联动 |
| M10 | 防冻参数 | 防冻保护温度与复位回差 |
| M11 | 报警查询 | 查看当前报警与最近 50 条历史记录 |
| M12 | 报警复位 | 清除已排除的报警 |
| M13 | 通讯参数 | 从站地址、波特率、校验位 |
| M14 | 传感器校准 | 温湿度传感器零点偏移校正 |
| M15 | 输入测试 | 逐个查看数字量输入状态 |
| M16 | 输出测试 | 手动强制继电器与模拟量输出 |
| M17 | 运行统计 | 累计运行时间与启停次数 |
| M18 | 密码管理 | 修改用户级与工程师级密码 |
| M19 | 语言 | 中文 / English |
| M20 | 恢复出厂 | 恢复全部参数为出厂值 |
| M21 | 屏幕亮度 | 调整背光亮度与熄屏时间 |
| M22 | 软件版本 | 显示主板与显示屏程序版本 |

# 10 电气接线端子

| 端子 | 功能 | 信号类型 |
| --- | --- | --- |
| X1 | 主电源输入 L1/L2/L3/N/PE | 380 V AC |
| X2 | 控制电源 | 24 V AC |
| X3 | 送风温度传感器 | NTC 10K |
| X4 | 回风温度传感器 | NTC 10K |
| X5 | 新风温度传感器 | NTC 10K |
| X6 | 送风湿度传感器 | 4-20 mA |
| X7 | 回风湿度传感器 | 4-20 mA |
| X8 | 过滤器压差变送器 | 0-10 V |
| X9 | 风机压差开关 | 干接点 |
| X10 | 防冻开关 | 干接点 |
| X11 | 冷水阀控制输出 | 0-10 V |
| X12 | 冷水阀反馈 | 0-10 V |
| X13 | 热水阀控制输出 | 0-10 V |
| X14 | 新风阀执行器 | 0-10 V |
| X15 | 变频器启停 | 继电器输出 |
| X16 | 变频器频率给定 | 0-10 V |
| X17 | 变频器故障输入 | 干接点 |
| X18 | 远程启停输入 | 干接点 |
| X19 | 消防联动输入 | 干接点（DI5） |
| X20 | 运行状态输出 | 继电器输出 |
| X21 | 故障状态输出 | 继电器输出 |
| X22 | RS-485 A/B | Modbus RTU |
| X23 | CO2 传感器 | 0-10 V |
| X24 | 备用模拟量输入 | 0-10 V |

# 11 安装

机组应安装在平整的混凝土基础上，基础高度不低于 150 mm，并预留排水坡度。

吊装时必须使用机组底座上的吊装孔，钢丝绳与机组顶部接触处应加垫木防止变形。

冷凝水排水管必须设置存水弯，存水弯高度应大于机组所在段的负压值对应的水柱高度。

风管与机组之间应采用柔性软接连接，软接长度 150～250 mm，避免振动传递。

机组四周应预留不小于 800 mm 的检修空间，检修门一侧不小于机组宽度。

冷热水管道应在进出口设置截止阀、过滤器和温度计，便于后期维护。

电源线截面应按送风机额定电流选择，并在配电箱内设置独立断路器。

安装完毕后应清理段内杂物，检查风机叶轮转动是否灵活、无碰擦。

# 12 调试

首次通电前，检查所有接线端子是否紧固，测量主回路对地绝缘电阻应大于 2 MΩ。

点动风机，确认风机旋转方向与机壳箭头一致，若反转应交换任意两相电源线。

在输出测试菜单中逐一强制冷水阀、热水阀和新风阀，确认执行器动作方向正确。

调整风机频率至额定风量对应值，使用风速仪在风口测量并记录风量。

完成调试后，将运行参数记录在调试报告中，并恢复所有强制输出为自动。

调试期间如出现报警，应在报警查询菜单中记录代码后再进行复位。