# CH-500 Water-cooled Chiller 冷水机组 BACnet 集成手册

# 1 Communication 通讯

CH-500 冷水机组支持 BACnet/IP（Annex J）。默认 Device Instance 为 500001，UDP 端口 47808 （0xBAC0）。支持 ReadProperty、ReadPropertyMultiple、WriteProperty 和 COV 订阅。

# 2 BACnet Object List 对象列表

| Object | Object Name | 中文名称 | Units | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-1 | CHW_LWT | 冷冻水出水温度 | °C | Chilled water leaving temperature |
| AI-2 | CHW_EWT | 冷冻水回水温度 | °C | Chilled water entering temperature |
| AI-3 | CW_EWT | 冷却水进水温度 | °C | Condenser water entering temperature |
| AI-4 | DIS_PRESS | 压缩机排气压力 | MPa | Discharge pressure |
| BI-1 | COMP_STATUS | 压缩机运行状态 | - | 0=停止，1=运行 |
| BO-1 | UNIT_CMD | 机组启停命令 | - | 1=启动，0=停止 |
| AV-1 | CHW_SP | 冷冻水出水温度设定值 | °C | 默认 7.0，范围 5.0～15.0 |
| MSV-1 | UNIT_MODE | 运行模式 | - | 1=制冷，2=制热，3=待机 |

# 3 Alarm Codes 报警代码

| 代码 | 名称 | 触发条件 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| A101 | 高压保护 | 排气压力（AI-4）高于 2.8 MPa | 检查冷却水流量与冷却塔风机 |
| A102 | 低压保护 | 吸气压力低于 0.3 MPa | 检查制冷剂是否泄漏 |
| A201 | 冷冻水断流 | 水流开关断开超过 5 s | 检查冷冻水泵与过滤器 |
| A301 | 冷冻水防冻 | 冷冻水出水温度（AI-1）低于 3.0 ℃ | 提高设定值并检查水流量 |

# 4 Notes 注意事项

COV increment for analog inputs defaults to 0.5 °C. 模拟量 COV 变化量默认 0.5 ℃。

写入 BO-1 前请确认 MSV-1 不处于待机模式，否则写入会被拒绝并返回 BACnet error class PROPERTY / code WRITE_ACCESS_DENIED。

# 5 Commissioning 调试

首次启动前，确认冷冻水泵和冷却水泵已运行，水流开关信号正常。Before the first start, confirm that both water pumps are running.

检查压缩机油位应在视镜 1/2～3/4 之间，油加热器需提前通电 8 小时。

确认 BACnet 网络中 Device Instance 不重复，避免与其他设备冲突。

调试完成后，在本地屏上将控制权限切换为 Remote，BMS 才能写入命令。

# 6 Wiring 接线

| 端子 Terminal | 功能 Function | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TB1-1/2 | 冷冻水流开关 Chilled water flow switch | 干接点 |
| TB1-3/4 | 冷却水流开关 Condenser water flow switch | 干接点 |
| TB1-5/6 | 远程启停 Remote start/stop | 干接点 |
| TB2-1/2 | 冷冻水泵联锁 CHW pump interlock | 继电器输出 |
| TB2-3/4 | 冷却水泵联锁 CW pump interlock | 继电器输出 |
| TB3 | 以太网 Ethernet RJ45 | BACnet/IP |