# G7 系列通用变频器 用户手册

G7 系列变频器适用于风机和水泵类负载，功率范围 0.75 至 90 kW。

# 1 安全注意事项

断电后直流母线仍有高压，必须等待 10 分钟且确认充电指示灯熄灭后方可接触主回路端子。

# 2 功能参数表

| 参数代码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0.01 | 运行命令通道 | 0=面板 1=端子 2=通讯 | 0 |
| P0.03 | 最大输出频率 | 50.00 至 400.00 Hz | 50.00 Hz |
| P0.05 | 加速时间 | 0.1 至 3600.0 s | 20.0 s |
| P0.06 | 减速时间 | 0.1 至 3600.0 s | 20.0 s |
| P3.01 | 电机额定功率 | 0.1 至 1000.0 kW | 机型确定 |
| P8.02 | 通讯波特率 | 0=4800 1=9600 2=19200 | 1 |
| P8.03 | 本机通讯地址 | 1 至 247 | 1 |

# 3 故障代码

| 故障代码 | 名称 | 可能原因 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 加速过电流 | 加速时间过短或负载突变 |
| E02 | 减速过电流 | 减速时间过短 |
| E05 | 直流母线过电压 | 减速过快或电网电压偏高 |
| E08 | 变频器过热 | 散热风扇故障或环境温度过高 |
| E10 | 电机过载 | 负载过重或电机额定参数设置错误 |
| E15 | 通讯故障 | 通讯线断开或波特率不匹配 |

# 4 常见问题

电机运转但转速上不去：检查最大输出频率 P0.03 和上限频率设置，以及运行命令通道是否正确。

频繁报 E05：适当延长减速时间 P0.06，必要时加装制动电阻。

散热风扇建议每 3 年更换一次。